9.2 CENTRAL DE GLP

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 26/20120 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

| CENTRAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de recipientes |  |  | 04 |
| Capacidade volumétrica individual |  |  | 45 kg |
| Capacidade volumétrica total |  |  | 180 kg |
| Distâncias (recipientes) | Divisa de propriedades |  | Sim |
|  | Entre recipientes |  | Não se aplica |
|  | Aberturas abaixo da descarga da válvula de segurança |  | >7m |
|  | Fontes de ignição |  | 1,0m |
|  | Portas e janelas |  | >7m |
|  | Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta |  | Não se aplica |
|  | Materiais combustíveis |  | Não há proximidades |
|  | Estocagem de oxigênio |  | Não se aplica |
|  | Estocagem de hidrogênio |  | Não se aplica |
|  | Redes elétricas | Nível de tensão | 220w |
|  |  | Distância | >20m |
| Parede | Tempo de resistência |  | 2 horas |
|  | Altura |  | 2,0m |
|  | Distância do recipiente |  | >0,10m |
|  | Comprimento |  | 2,80 x 1,05m |
| Quantidade e capacidade dos extintores |  |  | 01 extintor PQS 20kg |

9.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE GLP

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 26/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

| Rede de distribuição interna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de tubo |  | Cobre soldável (Classe A) |  |
| Afastamento das tubulações aparentes |  |  |  |
| Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados | Em eletrodutos não metálicos |  | >1,00m |
|  | Em eletrodutos não metálicos ou sem eletrodutos |  | >1,00m |
| Tubulação de água quente e fria |  |  | Não se aplica |
| Tubulação de vapor |  |  | Não se aplica |
| Chaminés |  |  | Não se aplica |
| Tubulação de gás |  |  | Não se aplica |
| Outras tubulações |  |  | Não se aplica |

_________________________

Jonatan Miller de Souza Freitas

Eng. Eletricista e Eng. Segurança do Trabalho

Crea: 121.506.818-2