ANEXO P – NTCB 01

ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| OFÍCIO RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE PROCESSO Nº 02135/2022 (Nº DO 1º PROTOCOLO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - DADOS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães |  |  |  |  | CNPJ: 03.507.530/0001-19 |  |
| Ocupação: Educacional e Cultura Física |  |  |  |  |  | Risco: Baixo |
| Área construída (m²): 3.149,58 |  |  | PSCIP nº (caso possua processo aprovado) |  |  |  |
| II - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | III – REGISTRO DO PROTOCOLO (Preenchimento reservado pelo CBMMT) |  |  |
| Haverá alteração de Responsável Técnico? ( ) SIM ( X ) NÃO |  |  |  | Protocolo: |  |  |
|  |  |  |  | UBM: |  |  |
| Nome: Jonatan Miller de Souza Freitas |  |  |  | Data de Entrada: |  |  |
| E-mail: jonatanmiller.engeletricista@gmail.com |  |  |  | Horário: |  |  |
| Nº CREA/CAU: 121.506.818-2 |  |  |  | Carimbo e assinatura do atendente |  |  |
| Telefone: (065) 9.8409-6816 |  |  |  |  |  |  |
| IV– SOLUÇÃO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM DO RNC | PRANCHA / ANEXO | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO |  |  |  |  |
| 1° do item | Anexo – Folha A4 | Descrição: Foi apresentado documentação com assinatura original conforme solicitação. |  |  |  |  |
| 2° do item | Anexo – Folha A4 | Descrição: Apresentado documentação devidamente assinado pelo prefeito conforme solicitação. |  |  |  |  |
| 3° do item | Anexo – Folha A4 | Descrição: A escola foi classificada como divisão E-1 deste modo a mesma não possui dormitório e nem alojamentos, se fosse E-5 teria. |  |  |  |  |
| 4° do item | Anexo – Folha A4 | Descrição: Foi apresentado documento brigada de incêndio conforme solicitação. |  |  |  |  |
| 5º do item | Anexo – folha A4 | Descrição: Foi apresentado quadro de áreas no item 5.1.2 na prancha 01-A conforme solicitado. |  |  |  |  |
| 6° do item | Prancha 01A-03 | Descrição: Apresentado imagem da implantação conforme solicitado |  |  |  |  |
| 7° do item | Prancha 02-03 | Descrição: Ajustado escala da planta de cobertura da prancha 02 |  |  |  |  |
| 8º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Apresentado iluminação de emergência na quadra como solicitado |  |  |  |  |
| 9º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Central GLP informada em projeto |  |  |  |  |
| 10º do item | Prancha 02-03 | Descrição: Foi acrescentado informações como solicitadas |  |  |  |  |
| 11º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Apresentado placa M2 conforme solicitado |  |  |  |  |
| 12º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Foi colocada imagem de aprovação conforme solicitado |  |  |  |  |
| 13º do item | Prancha 03-03 | Descrição: capacidade extintora corrigida conforme solicitação |  |  |  |  |
| 14º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Simbologia dos hidrantes e mangotinhos corrigidos conforme solicitado. |  |  |  |  |
| 15º do item | Prancha 1A-03 | Descrição: Cálculo apresentado conforme solicitado. |  |  |  |  |
| 16º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Apresentado áreas das salas em planta como solicitado. |  |  |  |  |
| 17º do item | Anexo folha A4 | Descrição: Documento apresentado conforme solicitado |  |  |  |  |
| 18º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Simbologia locada conforme solicitado. |  |  |  |  |
| 19º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Mudança de abertura das saídas de emergências realizada conforme solicitada. |  |  |  |  |
| 20º do Item | Justificativa | Descrição: Detalhe apresentado conforme solicitado |  |  |  |  |
| 21º do Item | Prancha 03-03 | Descrição: Detalhe apresentado conforme solicitado |  |  |  |  |
| 22° do item | Prancha 03-03 | Descrição: Representação colocada em projeto conforme solicitado |  |  |  |  |
| 23° do item | Prancha 03-03 | Descrição: Apresentado tabela de rampa como solicitado. |  |  |  |  |
| 24º do item | Prancha 03-03 | Descrição: Locado corrimão na rampa de acesso principal conforme solicitado. |  |  |  |  |
| Notas: - Estou ciente que preenchendo o Ofício Resposta somente informando “ATENDIDO”, sem citar as informações necessárias ou demais dados para análise do processo, poderei receber nova Notificação com o mesmo item do RNC anterior. - Declaro que as correções estão de acordo com as informações acima e contempladas no interior do projeto e seus documentos. Município de Chapada dos Guimarães – MT, 16 de abril de 2022. __________________________________ Assinatura Jonatan Miller de Souza Freitas Registro CREA: 121506818-2 |  |  |  |  |  |  |